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WYMAGANIA INFORMACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO (EIR)
zgodnie z PN-EN ISO 19650-1/2
	Inwestycja
	[nazwa inwestycji / adres]

	Zamawiający
	[nazwa inwestora]

	Wersja dokumentu
	0.2 — projekt roboczy (wzór yourBIM)

	Data
	2026-09-03

	Status
	Do konsultacji / uzgodnienia z Wykonawcą i Dostawcami Modeli

	Powiązane dokumenty
	BIM Standard PL (wersja publikowana 2.0), PN-EN ISO 19650-1:2019, PN-EN ISO 19650-2:2019, [umowa / SWZ]



	Ten dokument definiuje, co ma zostać dostarczone w modelach BIM oraz jak automatycznie zweryfikuje to Zamawiający. Każdy wymóg z rozdziałów 6–8 odpowiada konkretnej, zautomatyzowanej kontroli uruchamianej na dostarczonych plikach IFC — zestaw testów typu pass/fail. Walidację prowadzi platforma yourCHECKER BIM (walidacja techniczna i audyt danych) oraz yourCOORDINATOR BIM (koordynacja wielobranżowa i wykrywanie kolizji); dane 4D/5D weryfikują yourSCHEDULER BIM i yourESTIMATOR BIM.
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1. Cel i zakres dokumentu
Niniejsze EIR (Employer's Information Requirements / Wymagania Informacyjne Zamawiającego) określa wymagania dotyczące danych i modeli cyfrowych (BIM) dostarczanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców branżowych na etapach: [projekt koncepcyjny / budowlany / wykonawczy / dokumentacja powykonawcza — zaznaczyć właściwe].
Modele dostarczane w formacie IFC są przepuszczane przez zautomatyzowany zestaw kontroli jakości danych (walidator). Wynik walidacji jest warunkiem odbioru dostawy informacji (Information Delivery Milestone). Dostawca modelu odpowiada za to, aby jego model przechodził walidację przed przekazaniem do CDE w statusie Shared.
Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca utrzymywał własny, rozbudowany zespół BIM ani wdrażał dedykowane oprogramowanie do kontroli jakości — rolę tę pełni platforma walidacyjna Zamawiającego, dostępna dla Dostawców Modeli w trybie self-service (folder WIP → walidacja → raport zwrotny).
2. Cele i przypadki użycia BIM (BIM Uses)
Zaznaczyć obowiązujące w projekcie:
1. Koordynacja międzybranżowa / wykrywanie kolizji
1. Przedmiar i kosztorysowanie (ilości z modelu — Qto)
1. Harmonogramowanie 4D
1. Kontrola kosztu w czasie (5D — koszt powiązany z datami harmonogramu)
1. Analizy energetyczne / środowiskowe
1. Zarządzanie eksploatacją (6D/FM) — przekazanie do CAFM
1. Wizualizacje i uzgodnienia z inwestorem
1. Inne: [___]
Zakres wymagań w rozdziałach 6–8 powinien zostać dopasowany do wybranych celów (np. FM wymaga pełniejszych Psetów niż sama koordynacja; 5D wymaga wcześniej przygotowanych danych 4D — patrz 8.6).
3. Format wymiany danych
	Wymóg
	Wartość

	Format referencyjny (openBIM)
	IFC4X3-ADD2 (dopuszczalny IFC4X3; schemat musi być zadeklarowany w nagłówku pliku i zgodny z zawartością)

	Format natywny
	dostarczany równolegle z IFC (Revit / ArchiCAD / Tekla / Civil3D itp.)

	Kodowanie plików
	UTF-8

	Środowisko wspólne danych (CDE)
	struktura WIP / Shared / Published / Archived wg ISO 19650-2

	Konwencja nazewnictwa plików
	[Projekt]-[Branża]-[Poziom/Strefa]-[Typ]-[Numer].ifc, gdzie [Branża] to jednoliterowy kod wg rozdz. 4

	Podział plików
	jeden plik IFC = jedna dyscyplina


4. Podział modelu na dyscypliny
Każdy plik IFC musi jednoznacznie deklarować przynależność do jednej dyscypliny wg poniższego słownika kodów BIM Standard PL (wersja 2.0) — 20 kodów jednoliterowych. Kod dyscypliny jest częścią nazwy pliku i jest wykorzystywany przez silnik koordynacji wielobranżowej do doboru reguł kolizji (rozdz. 8.5, Załącznik 5).
	Kod
	Dyscyplina

	A
	Architektura

	B
	Inwentaryzacja / geodezja budowlana

	C
	Konstrukcje inżynierskie (mosty, obiekty inżynierskie)

	D
	Rozbiórki

	E
	Instalacje elektryczne (silnoprąd, słaboprąd, teletechnika)

	F
	Zarządzanie obiektem (FM)

	G
	Geotechnika (fundamentowanie, tunele, roboty podziemne)

	H
	Drogi i infrastruktura transportowa (drogi, tory, trakcja)

	L
	Architektura krajobrazu

	M
	Instalacje mechaniczne (wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, transport pionowy)

	O
	Inna branża — wymaga uzgodnienia indywidualnego

	P
	Instalacje sanitarne (woda, kanalizacja, gaz, instalacje ppoż. wodne)

	Q
	Kosztorysowanie

	R
	Zarządzanie projektem

	S
	Konstrukcje budowlane (żelbet, stal, drewno, mur)

	T
	Planowanie przestrzenne / nadzór budowlany

	W
	Gospodarka wodna (sieci i obiekty wodne zewnętrzne)

	X
	Nie dotyczy / brak konkretnej branży

	Y
	Geodezja terenowa

	Z
	Wiele branż (model zbiorczy — tylko do wglądu, nie podlega walidacji jak model źródłowy)



	Zmiana względem wcześniejszych wersji EIR: słownik 24 kodów trzyliterowych (ARC/STR/VAC/...) został zastąpiony 20 kodami jednoliterowymi BIM Standard PL. Macierz kolizji (Załącznik 5) jest przekluczowana na nowe kody — pary z udziałem kodów bez odpowiednika w poprzednim słowniku (B, D, F, Q, R, T, Y, Z) wymagają indywidualnego ustalenia klas IFC i tolerancji przez BIM Managera Zamawiającego przed aktywacją kontroli.


5. Poziom szczegółowości (LOD) — wymagania geometryczne
Poziom szczegółowości elementów jest definiowany dla każdej kategorii i etapu projektu wg macierzy LOD (Załącznik 1), zgodnie z BIM Standard PL. Kryterium rozróżniające kolejne poziomy dla przegród to minimalna powierzchnia otworu, która musi zostać odwzorowana bryłowo (a nie pominięta ani domodelowana jako „pełna ściana”). Ten sam próg jest używany przez silnik koordynacji do oceny istotności kolizji (rozdz. 8.3).
	Kategoria
	Klasy IFC
	LOD2
	LOD3
	LOD4
	LOD5

	Fundamenty
	IfcFooting, IfcPile
	≥ 0,40 m²
	≥ 0,40 m²
	≥ 0,06 m²
	wszystkie

	Konstrukcje żelbetowe
	IfcColumn, IfcBeam
	≥ 0,40 m²
	≥ 0,40 m²
	≥ 0,06 m²
	wszystkie

	Stropy / rampy / posadzki
	IfcSlab, IfcRamp
	≥ 0,40 m²
	≥ 0,40 m²
	≥ 0,06 m²
	wszystkie

	Ściany
	IfcWall
	≥ 0,40 m²
	≥ 0,06 m²
	≥ 0,006 m²
	wszystkie

	Dachy
	IfcRoof
	≥ 0,40 m²
	≥ 0,06 m²
	≥ 0,006 m²
	wszystkie


Pełna macierz (wszystkie kategorie i etapy) — patrz Załącznik 1. Wymagany LOD na etap projektu: [do uzupełnienia, np. Projekt Budowlany = LOD3, Projekt Wykonawczy = LOD4]. LOD modelu jest deklarowany przy przekazaniu pliku — na tej podstawie walidator dobiera progi istotności kolizji (rozdz. 8.3).
6. Wymagania niegeometryczne (dane, atrybuty, klasyfikacja)
Dla każdej klasy IFC określone są obowiązkowe zestawy właściwości (Pset) i wielkości (Qto). Minimalny zakres:
	Klasa IFC
	Wymagany Pset
	Wymagane Qto

	IfcWall
	Pset_WallCommon: IsExternal, LoadBearing, FireRating, AcousticRating, ThermalTransmittance, Status, Combustible, Compartmentation, SurfaceSpreadOfFlame, ExtendToStructure
	Qto_WallBaseQuantities: Height, GrossSideArea, NetFootPrintArea, GrossFootPrintArea, GrossVolume, GrossWeight, NetWeight

	IfcSlab
	Pset_SlabCommon: PitchAngle, Combustible, Compartmentation, Status, ThermalTransmittance
	Qto_SlabBaseQuantities: GrossArea, NetArea, GrossVolume, GrossWeight, NetWeight, Length, Width, Perimeter

	IfcRoof
	Pset_RoofCommon: IsExternal, LoadBearing, FireRating, AcousticRating, Status, ThermalTransmittance
	Qto_RoofBaseQuantities: GrossArea, NetArea, ProjectedArea

	IfcColumn / IfcBeam
	Pset_ColumnCommon / Pset_BeamCommon
	Qto_ColumnBaseQuantities / Qto_BeamBaseQuantities

	...
	wg pełnej listy dołączonej do dokumentacji technicznej [Załącznik 3]
	


Dodatkowo:
1. każdy element musi posiadać unikalny GlobalId (GUID) — utrzymywany przez cały cykl życia modelu, bez regeneracji przy każdym eksporcie;
1. każdy element musi być przypisany do klasy IFC odpowiadającej jego rzeczywistej funkcji, zgodnie ze słownikiem klasyfikacji bSDD (buildingSMART Data Dictionary) projektu [Załącznik 4]. Stosowanie IfcBuildingElementProxy / IfcBuiltElement bez podtypu jest dopuszczalne wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (elementy nieujęte w schemacie IFC) i podlega limitowi ilościowemu (rozdz. 8.1);
1. audyt danych rozróżnia brak parametru (element nie ma przypisanego Pset/property) od wartości pustej (property przypisane, ale bez wartości) — oba typy są raportowane osobno.
Klasyfikacja przedmiarowa/kosztowa (Uniclass, MasterFormat, WBS/CBS) może być przekazana jako IfcClassificationReference powiązany relacją IfcRelAssociatesClassification — patrz 8.6.
7. Struktura przestrzenna modelu
Model musi zachowywać poprawną hierarchię przestrzenną IFC: IfcProject → IfcSite → IfcBuilding → IfcBuildingStorey → Element.
Każdy element musi być powiązany (IfcRelContainedInSpatialStructure) z odpowiednią kondygnacją / lokalizacją — elementy bez takiego powiązania są traktowane jako osierocone i odrzucane w walidacji (rozdz. 8.1).
8. Wymagania jakościowe modelu — kontrole automatyczne
Dostawa modelu do CDE (folder Shared) jest jednoznaczna ze zgodą na przeprowadzenie audytu. Poniżej pełna lista kontroli, kryterium akceptacji oraz format raportu zwrotnego.
8.1 Walidacja techniczna i strukturalna pliku
yourCHECKER BIM · LVL 0
	Kontrola
	Kryterium akceptacji

	Zgodność ze zadeklarowanym schematem IFC
	plik deklaruje schemat (np. IFC4X3) i jest z nim zgodny

	Błędy składniowe pliku IFC (STEP)
	0 błędów

	Błędy struktury drzewa przestrzennego
	0 błędów (pełna hierarchia Site → Building → Storey → Element)

	Duplikaty GUID
	0 duplikatów w obrębie pliku i między dostawami tej samej dyscypliny

	Elementy osierocone (brak przypisania do struktury przestrzennej)
	0, lub lista wyjątków zaakceptowana przez BIM Koordynatora

	Duplikaty geometrii (dwa obiekty z identyczną bryłą w tym samym miejscu)
	0

	Udział elementów IfcBuildingElementProxy / bez podtypu
	≤ 1% wszystkich elementów; każde wystąpienie wymaga uzasadnienia


8.2 Audyt atrybutów i zestawów właściwości (Pset/Qto)
yourCHECKER BIM · LVL 0.2
Dla każdego elementu system porównuje obecne Psety/Qto z listą wymaganą dla jego klasy IFC (rozdz. 6, Załącznik 3) — w oparciu o słownik bSDD projektu — i generuje raport braków (element → brakujące atrybuty → brakujące wielkości), z rozróżnieniem brak parametru vs wartość pusta.
Kryterium akceptacji: ≥ 95% elementów posiada komplet wymaganych atrybutów dla swojej klasy i etapu projektu. Elementy z brakami są wypisywane (GUID, klasa, nazwa, kondygnacja) w raporcie zwrotnym, ze wskaźnikiem uzupełnienia per branża.
Na tym samym etapie generowany jest pełny przedmiar ilościowy per element (CSV) — zestawienie wszystkich wartości Qto / Pset_Common obecnych w modelu, z kolumnami dopasowanymi do parametrów faktycznie występujących w pliku. Plik ten jest podstawą pod kosztorys (5D, rozdz. 8.6) i pod przedmiarowanie w przeglądarce modelu.
8.3 Istotność kolizji według LOD
yourCOORDINATOR BIM · LVL 1 · LOD
Każda wykryta kolizja jest klasyfikowana jako Istotna / Nieistotna przez porównanie pola przenikania (lub pola pominiętego otworu w przegrodzie) z progiem z macierzy LOD (rozdz. 5, Załącznik 1) właściwym dla zadeklarowanego LOD modelu. Próg zaostrza się wraz z LOD3 → LOD4.
Kryterium akceptacji: brak kolizji Istotnych nierozwiązanych na dany etap. Kolizje Nieistotne są dokumentowane, nie blokują odbioru.
8.4 Klasyfikacja branżowa i bSDD
yourCHECKER BIM
Kryterium akceptacji: każdy element ma przypisaną encję IFC zgodną z bSDD — zgodnie ze słownikiem projektu [Załącznik 4].
8.5 Koordynacja wielobranżowa i wykrywanie kolizji
yourCOORDINATOR BIM · LVL 1–3
Modele wszystkich dyscyplin są we wspólnym układzie współrzędnych (world coordinates) i poddawane rzeczywistej detekcji kolizji. Reguły par branż definiuje macierz kolizji (Załącznik 5): dla każdej pary klas IFC z dwóch branż określona jest tolerancja w mm oraz flaga wykluczenia kolizji w obrębie tego samego systemu instalacyjnego. Kontrolowane są także kolizje wewnątrzbranżowe (para tej samej dyscypliny), tymi samymi progami.
Dla każdej analizy silnik buduje rzeczywistą macierz sesji — zawężenie ~30 mln reguł teoretycznych do par branża + klasa faktycznie występujących w przekazanych plikach. Zamawiający może wgrać własną macierz kolizji (CSV lub XLSX), która nadpisuje macierz domyślną i pomija to zawężenie.
	Rodzaj kolizji
	Definicja
	Próg akceptacji

	Kolizja twarda (hard clash)
	Rzeczywiste przenikanie brył dwóch elementów ponad tolerancję
	0 nierozwiązanych na dany etap

	Kolizja tolerancyjna (clearance)
	Naruszenie wymaganego prześwitu serwisowego / montażowego
	0 nierozwiązanych krytycznych, pozostałe udokumentowane

	Kolizja wewnątrzbranżowa
	Kolizje w obrębie jednej dyscypliny
	0


Raport zwrotny: lista kolizji w formacie BCF (do wczytania w dowolnym viewerze IFC + BCF), zestawienie CSV oraz PDF ze zrzutami 3D każdej kolizji, z podziałem na parę branż, klasy IFC, GUID obu elementów i odległość przenikania. Przy analizie z danymi 4D (rozdz. 8.6) kolizje są dodatkowo filtrowane czasowo — kolizja liczy się tylko, gdy oba elementy są na budowie tego samego dnia.
Poziomy usługi koordynacyjnej:
1. LVL 1 — automatyczna macierz kolizji z priorytetami.
1. LVL 1 · LOD — ocena istotności kolizji wg progu pola przenikania (rozdz. 8.3).
1. LVL 2 — human in the loop: analiza kolizji i błędów przez człowieka, zatwierdzanie pozycji „to nie kolizja” (nadpisanie w stanie, bez modyfikacji danych źródłowych).
1. LVL 3 — nadzór inwestorski: udział w koordynacjach, doradztwo.
8.6 Dane harmonogramowe (4D) i kosztowe (5D)
yourSCHEDULER BIM / yourESTIMATOR BIM
Wymagane tylko, jeśli w rozdz. 2 wybrano harmonogramowanie 4D i/lub kontrolę kosztu w czasie 5D.
4D — `Pset_ITB_4D` na elementach:
	Pole
	Znaczenie

	KodHarmonogramu
	na każdym elemencie trwałym — musi odpowiadać ActivityID w eksporcie harmonogramu

	Tymczasowy (Prawda/Fałsz)
	odróżnia element trwały od tymczasowego (rusztowanie, deskowanie, zaplecze)

	Wyburzany (Prawda/Fałsz)
	element istniejący, znikający z modelu 3D w dniu rozbiórki — dla renowacji i przebudów

	KodMontazu / KodDemontazu
	dla elementów tymczasowych — dwa zadania harmonogramu (pojawienie się i zniknięcie w 3D)

	KodWyburzenia
	dla elementów wyburzanych — data zniknięcia elementu


Plik harmonogramu: eksport z MS Project / Primavera P6 do CSV w układzie ActivityID; Nazwa; Start; Finish.
5D — `Pset_ITB_5D` na elementach:
	Pole
	Znaczenie

	KodKosztorysowy
	na każdym elemencie do wyceny — musi odpowiadać kodowi w cenniku


Cennik: CSV w układzie KodKosztorysowy; Nazwa; Parametr; CenaJednostkowa; JednostkaMiary, gdzie Parametr wskazuje wielkość do zliczenia (np. Qto: NetVolume, Pset_Common: <Attr> lub liczba wystąpień). Ilość jest rozwiązywana per element z jego własnych wartości Qto/Pset_Common — bez ręcznej wyceny pozycji. Koszt w czasie (krzywa S) powstaje z połączenia rozwiązanego kosztu 5D z rozwiązaną datą 4D; elementy z kosztem, ale bez daty, trafiają do osobnego worka „suma bez daty” (nie są pomijane).
Źródło kodu (opcjonalnie): zamiast Pset_ITB_4D / Pset_ITB_5D główny kod (KodHarmonogramu / KodKosztorysowy) może być czytany z natywnej klasyfikacji IFC — IfcClassificationReference (Uniclass, MasterFormat, WBS/CBS) powiązany IfcRelAssociatesClassification. Flagi Tymczasowy / Wyburzany oraz para KodMontazu / KodDemontazu pozostają wyłącznie w Pset.
Audyt 4D/5D: status per element — OK / Brak_Pset / Brak_Kodu / Kod_Nieznaleziony / Brak_Pary (4D) / Brak_Wartosci_Parametru (5D). Raport braków w CSV (GUID, klasa, kondygnacja, status).
9. Proces dostawy i walidacji
1. Dostawca branżowy przesyła model IFC do obszaru WIP → Shared w CDE zgodnie z harmonogramem [Załącznik CDE / harmonogram BEP].
1. Pipeline walidacyjny generuje: podsumowanie techniczne (JSON, rozdz. 8.1), raport braków atrybutów (CSV, rozdz. 8.2), pełny przedmiar ilościowy (CSV, rozdz. 8.2), raport zgodności LOD i istotności kolizji (CSV), raport kolizji (BCF + CSV + PDF zbiorczy ze zrzutami 3D, rozdz. 8.5), raport powiązań 4D/5D (CSV, jeśli dotyczy, rozdz. 8.6).
1. Model, który nie spełnia kryteriów akceptacji z rozdz. 8, wraca do dostawcy z listą niezgodności i nie zostaje opublikowany w statusie Shared/Published.
1. Jeśli mimo błędów podjęto decyzję o kontynuacji koordynacji (np. świadome przejście do etapu kolizji przy niekompletnych danych), decyzja ta jest odnotowywana w logu koordynacji (brama decyzyjna) wraz z autorem i datą.
1. Dostawca poprawia model i przesyła ponownie — cykl powtarza się do uzyskania statusu zgodności.
1. Termin na korektę: [X dni roboczych] od otrzymania raportu.
10. Kryteria odbioru (Definition of Done) wg etapu
	Etap
	Wymagany LOD
	Kontrole 8.1–8.4
	Koordynacja 8.5
	Dane 8.6

	Koncepcja
	LOD2
	wymagane
	informacyjnie
	—

	Projekt budowlany
	LOD3
	wymagane, 0 błędów krytycznych
	0 kolizji twardych Istotnych
	4D informacyjnie

	Projekt wykonawczy
	LOD4
	wymagane, 0 błędów
	0 kolizji twardych i tolerancyjnych krytycznych
	4D/5D wymagane, jeśli w zakresie

	Dokumentacja powykonawcza
	LOD4/LOD5
	wymagane
	0 kolizji
	4D/5D wg stanu wykonania


11. Role i odpowiedzialności
	Rola
	Odpowiedzialność

	BIM Manager Zamawiającego
	Utrzymanie EIR, akceptacja BEP, nadzór nad procesem walidacji, akceptacja mapowania macierzy kolizji na kody BIM Standard PL

	Koordynator BIM Wykonawcy
	Agregacja modeli branżowych, uruchamianie koordynacji wielobranżowej, dystrybucja raportów

	Dostawca modelu (branża)
	Modelowanie zgodne z EIR, walidacja własnego modelu przed przekazaniem, korekta niezgodności


12. Załączniki
1. Załącznik 1 — pełna macierz LOD i progów geometrycznych per kategoria / klasa IFC / etap
1. Załącznik 2 — słownik kodów dyscyplin BIM Standard PL (rozdz. 4, pełna wersja)
1. Załącznik 3 — pełna lista wymaganych Psetów i Qto per klasa IFC
1. Załącznik 4 — słownik klasyfikacji bSDD projektu
1. Załącznik 5 — macierz reguł kolizji międzybranżowych (para klas IFC × tolerancja mm × wykluczenia), przekluczowana na 20 kodów BIM Standard PL
1. Załącznik 6 — wzór raportu walidacji (JSON / CSV / BCF)
1. Załącznik 7 — wzory plików wsadowych 4D/5D: harmonogram (ActivityID; Nazwa; Start; Finish) i cennik (KodKosztorysowy; Nazwa; Parametr; CenaJednostkowa; JednostkaMiary)

	Dokument roboczy — wymaga uzupełnienia danych projektowych oraz uzgodnienia z działem prawnym w zakresie sankcji za niezgodność przed włączeniem do umowy.
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